## HEAT PUMPS
Pos. | Spezifikation / Anforderung | Angabe des Bieters bzw. Abweichung | Anforderung erfüllt (ja/nein) | Anzahl | Einheit | Netto-Listenpreis (EUR) | Gesamt-Netto-Listenpreis (EUR)
Der Bieter hat für jede Anforderung (Zeile) in Spalte C die jeweils geforderten Bestätigungen sowie die konkreten Daten, Leistungsparameter oder sonstigen Informationen zum angebotenen Produkt anzugeben. In Spalte D ist für jede Anforderung durch Eintragung von „Ja“ oder „Nein“ anzugeben, ob diese erfüllt wird. Wird eine Anforderung nicht erfüllt („Nein“), ist die entsprechende Abweichung in Spalte C konkret zu beschreiben, sofern sie nicht bereits aus den dortigen Angaben hervorgeht. Der Bieter hat sicherzustellen, dass sämtliche Einträge vollständig und korrekt sind. Die Konformität der angebotenen Komponenten mit den technischen Anforderungen ist durch entsprechende technische Datenblätter im PDF-Format nachzuweisen. Bitte beachten Sie, dass Abweichungen von der technischen Spezifikation (Leistungsbeschreibung) oder fehlende Einträge zu einem Ausschluss des Angebotes führen können.
0 | Übergeordnete Anforderungen (gelten für alle Positionen)
Gegenstand: Lieferung und Inbetriebnahme der Hauptkomponenten einer Luft-Wasser-Wärmepumpenanlage zur Einspeisung in ein Fernwärmenetz in Chmelnyzkyj, Ukraine (1. Ausbaustufe mit 3 Wärmepumpen). Weitere Ausbaustufen sind vorgesehen; die Komponenten müssen kaskadier- bzw. erweiterbar sein.
Leistungsumfang: die in diesem Dokument (10062071_Spezifikationen und Preisblatt) beschriebenen Lieferungen, die Inbetriebnahme sowie Transport und Verpackung. Montage, Rohrleitungen, Armaturen, Elektroinstallation und Fundamente sind nicht Bestandteil, soweit in den Positionen nicht ausdrücklich beschrieben; diese Leistungen werden gesondert vergeben.
Produktneutralität: Geforderte Werte sind Mindest- bzw. Höchstwerte. Der Bieter gibt je Position das angebotene Erzeugnis (Hersteller/Typ/Ursprung) und die angebotenen Kennwerte an und fügt technische Datenblätter, Leistungsdiagramme und – bei den Plattenwärmeübertragern – die Auslegungsberechnung bei.
CE-Kennzeichnung bzw. CE-Konformitätsnachweis für alle Geräte.
Normen und Vorschriften (jeweils oder vergleichbar): Leistungsangaben der Wärmepumpen nach DIN EN 14511, SCOP nach DIN EN 14825, Kältemittel nach DIN EN 378 / ISO 817 und Verordnung (EU) 2024/573 (F-Gase), Ökodesign nach Verordnung (EU) 813/2013, Druckgeräte nach Richtlinie 2014/68/EU, Nassläufer-Umwälzpumpen nach Verordnung (EG) 641/2009, Motoren nach IEC 60034-30-1 und Verordnung (EU) 2019/1781, Wasserpumpen nach Verordnung (EU) Nr. 547/2012.
Der Bieter gibt an, nach welcher Norm seine Leistungsangaben ermittelt wurden.
Auslegungsdaten: Wärmeträger Wärmepumpenkreis Wasser-Propylenglykol-Gemisch ca. 40 % (frostsicher bis ca. -25 °C); Temperaturen Wärmepumpenkreis 55/50 °C, Heizwasserkreis (Netzseite) 52/42 °C; Auslegungs-Außentemperatur -20 °C; Stromversorgung 400 V / 3~ / 50 Hz.
Dokumentation: technische Dokumentation sowie Betriebs- und Wartungsanleitungen in englischer Sprache, soweit verfügbar zusätzlich in ukrainischer Sprache.
1 | Wärmepumpe Luft/Wasser
1.1 | Wärmepumpe Luft/Wasser, Kompaktbauart, Aufstellung außen, Heizen |  |  | 3 | Stück |  | 0
Bauart: Kompaktgerät (Monoblock), werkseitig gefüllt und geprüft
Aufstellung: im Freien
Betriebsart: Heizfunktion erforderlich, Kühlfunktion nicht erforderlich, reversible Geräte zulässig
Einsatz: Kaskadenbetrieb zur Einspeisung in ein Fernwärmenetz
Verdichter: drehzahlgeregelt (Inverter)
Abtauung: bedarfsabhängig
Kältemittel: R 32 oder gleichwertig, Sicherheitsgruppe A1 oder A2L nach DIN EN 378 / ISO 817 oder vergleichbar, GWP höchstens 675
Wärmeträger: Wasser-Propylenglykol-Gemisch ca. 40 %; Leistungsminderung durch Glykolbetrieb ist anzugeben
Umwälzpumpe Wärmepumpenkreis: integriert, drehzahlgeregelt
Elektrischer Anschluss: 400 V / 3~ / 50 Hz
Heizleistung bei A-7/W55 nach DIN EN 14511 oder vergleichbar: mind. 72 kW je Gerät; COP bei A-7/W55 vom Bieter anzugeben
Heizleistung bei A-7/W35 nach DIN EN 14511 oder vergleichbar: mind. 82,5 kW je Gerät
Vorlauftemperatur: bis mind. 60 °C
Heizbetrieb bis Außentemperatur mind. -20 °C
Vom Bieter anzugeben (nach DIN EN 14511 oder vergleichbar): Heizleistung und COP bei A7/W35, A7/W55, A-7/W35 und A-7/W55; max. elektrische Leistungsaufnahme; erreichbare Vorlauftemperatur bei -10 °C und -20 °C Außentemperatur; Mindest-Anlagenvolumen für die Abtauung
Vom Bieter anzugeben: SCOP bei W55 nach DIN EN 14825 oder vergleichbar (mittleres Klima) und, soweit vorhanden, Energieeffizienzklasse Raumheizung
Vom Bieter beizufügen: Heizleistungsdiagramme mit Angabe der COP-Werte für W35 und W55 für einen Außentemperaturbereich bis mind. -20 °C
Geräteregelung: integriert, kompatibel zur Anlagen- und Kaskadenregelung nach Pos. 2.1
Zubehör: schwingungsdämpfende Elemente, beheizter Kondensatablauf, Schmutzfänger
Vom Bieter anzugeben: Angebotenes Erzeugnis (Hersteller/Typ/Ursprung)
1.2 | Aufstellgestell für Wärmepumpe, Stahl, ZM-beschichtet |  |  | 3 | Stück |  | 0
Aufstellung: im Freien
Ausführung: modulares Tragsystem aus Stahlprofilen (C-, Trapez- und Hohlprofile), Verbindungen geschraubt
Korrosionsschutz: Zink-Magnesium-Beschichtung (ZM) für den Außeneinsatz
Bemessung: für Abmessungen und Betriebsgewicht der angebotenen Wärmepumpe
einschl. Befestigungsmaterial
Vom Bieter anzugeben: Angebotenes Erzeugnis (Hersteller/Typ/Ursprung)
1.3 | Komponentenset Kreislauf Wärmepumpen – Pufferspeicher, 1. Ausbaustufe (3 Wärmepumpen) |  |  | 1 | Satz |  | 0
3 St Strangregulierventil mit Messanschlüssen, Flanschausführung PN 16, Nennweite entsprechend Anschluss der angebotenen Wärmepumpe, einschl. Flanschensatz
3 St Rückschlagventil, Flanschausführung PN 16, Nennweite wie vor, einschl. Flanschensatz
1 St Schlammabscheider mit Magnetabscheidung, DN 125, Flanschausführung PN 16, mit Abschlammhahn, Wärmedämmung und Flanschensatz
1 St Mikroblasen-Luftabscheider, DN 125, Flanschausführung PN 16, einschl. Flanschensatz
3 St Membran-Druckausdehnungsgefäß 50 l (1 je Wärmepumpe), mit Kappenventil und Manometer
3 Satz wasserseitige Verbindungsleitung Vor- und Rücklauf, Länge je 15 m, mit Begleitheizung, zur hydraulischen Anbindung der Wärmepumpe an das Gebäude (1 Satz je Wärmepumpe)
6 St Wanddurchführung DN 300, komplett mit Dichtungsmaterial (2 je Wärmepumpe)
Alle Bauteile geeignet für Wasser-Propylenglykol-Gemisch ca. 40 %
Vom Bieter anzugeben: Nennweite je Bauteil
Vom Bieter beizufügen: Datenblätter
Vom Bieter anzugeben: Angebotenes Erzeugnis (Hersteller/Typ/Ursprung)
| Gesamtpreis (netto) Position 1 | [5 empty] | 0
2 | Regelung
2.1 | Anlagen- und Kaskadenregelung Wärmepumpen |  |  | 1 | Stück |  | 0
Digitale Anlagen- und Kaskadenregelung für den geplanten Endausbau mit bis zu 12 Wärmepumpen und den zugehörigen Pufferspeichern
Funktionen: Heizkreisregelung für mind. zwei gemischte Heizkreise, Anbindung der Pufferspeicher, Einbindung eines weiteren Wärmeerzeugers, Einbindung der Durchflusssensoren nach Pos. 5.2 und 6.2
Eingänge: Außentemperatur, Zusatztemperatur, Vorlauftemperaturen (2 je Pufferspeicher)
Bedienung: Bedieneinheit mit Display, Fernzugriff über Internet, erweiterbar über Funktionsmodule
Schnittstelle: Modbus (RTU oder TCP) zur übergeordneten Leittechnik
Lieferumfang Sensoren mit Anschlusskabeln: 1 Außentemperaturfühler, 1 Zusatztemperaturfühler, 4 Vorlauftemperaturfühler (2 je Pufferspeicher)
Lieferumfang: VPN-Router mit Anschlusskabeln
Vom Bieter anzugeben: Angebotenes Erzeugnis (Hersteller/Typ/Ursprung)
| Gesamtpreis (netto) Position 2 | [5 empty] | 0
3 | Plattenwärmeübertrager, gedichtet, zerlegbar, 300 kW
3.1 | Plattenwärmeübertrager, gedichtet, zerlegbar, mind. 300 kW |  |  | 2 | Stück |  | 0
Bauart: gedichtet, verschraubt, zerlegbar, mit Gestell und Spannbolzen
Einsatz: Systemtrennung Wärmepumpenkreis (Wasser-Glykol) / Heizwasserkreis (Netzseite)
Betriebsweise: beide Geräte werden parallel eingebaut, 1 Gerät in Betrieb, 1 Gerät in Reserve (redundant)
Übertragungsleistung: mind. 300 kW je Gerät
Primärseite: Wasser-Propylenglykol-Gemisch ca. 40 %, Volumenstrom ca. 58 m³/h, Temperatur 55/50 °C (Eintritt/Austritt)
Druckverlust primärseitig: höchstens 0,33 bar
Sekundärseite: Heizwasser, Volumenstrom ca. 26 m³/h, Temperatur 42/52 °C (Eintritt/Austritt)
Druckverlust sekundärseitig: höchstens 0,08 bar
Auslegung: mit den Stoffwerten (Wärmekapazität, Dichte, Viskosität) des Wasser-Glykol-Gemisches
Platten: nichtrostender Stahl, Werkstoff anzugeben
Dichtungen: glykolbeständig, Beständigkeit gegenüber Propylenglykol bestätigen, Werkstoff anzugeben
Vom Bieter anzugeben: Wärmeübertragungsfläche, Plattenanzahl, Druckverluste beider Seiten, Nenndruck, Leer- und Betriebsgewicht
Vom Bieter beizufügen: Auslegungsberechnung
Vom Bieter anzugeben: Angebotenes Erzeugnis (Hersteller/Typ/Ursprung)
| Gesamtpreis (netto) Position 3 | [5 empty] | 0
4 | Pufferspeicher, Stahl, stehend, ca. 2000 l, mit Wärmedämmung
4.1 | Pufferspeicher, Stahl, stehend, ca. 2000 l, mit Wärmedämmung |  |  | 2 | Stück |  | 0
Werkstoff: Stahl, Bauform stehend
Nenninhalt: ca. 2000 l, mind. 1.900 l je Speicher (Gesamtvolumen beider Speicher mind. 3.800 l)
Speichermedium: Wasser-Propylenglykol-Gemisch ca. 40 %
Wärmedämmung: Weichschaum, abnehmbar
Abmessungen: Höhe höchstens ca. 2320 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung höchstens ca. 1360 mm
Vom Bieter anzugeben: Anschlüsse (Anzahl, Nennweiten), zulässiger Betriebsdruck und Betriebstemperatur, Leergewicht
Vom Bieter anzugeben: Angebotenes Erzeugnis (Hersteller/Typ/Ursprung)
| Gesamtpreis (netto) Position 4 | [5 empty] | 0
5 | Umwälzpumpe 1, Wasser-Glykol-Kreis, 60,5 m³/h, 8,0 m
5.1 | Umwälzpumpe 1, Wasser-Glykol-Kreis |  |  | 2 | Stück |  | 0
Bauart: Inline, Nass- oder Trockenläufer, elektronisch drehzahlgeregelt, Einbau horizontal
Einsatz: Wärmepumpenkreis zwischen Pufferspeichern und Plattenwärmeübertragern, 1 Pumpe in Betrieb, 1 Pumpe in Reserve
Fördermedium: Wasser-Propylenglykol-Gemisch ca. 40 %, Medientemperatur -10 bis +110 °C, Pumpenauslegung für die Viskosität des Gemisches
Betriebspunkt: Förderstrom 60,5 m³/h bei Förderhöhe 8,0 m
Anschluss: Flansch DN 65, PN 10
Pumpengehäuse: Grauguss
Elektrischer Anschluss: 1~ 230 V oder 3~ 400 V / 50 Hz
Energieeffizienz Nassläufer: Ökodesign-Verordnung (EG) 641/2009 oder vergleichbar, EEI höchstens 0,23
Energieeffizienz Trockenläufer: Motor mind. Effizienzklasse IE4 nach IEC 60034-30-1 und Verordnung (EU) 2019/1781 oder vergleichbar; Pumpenhydraulik (Gehäuse mit Laufrad) Mindesteffizienzindex MEI mind. 0,60 nach Verordnung (EU) Nr. 547/2012 oder vergleichbar
Vom Bieter anzugeben: Einbaulänge, Leistungsaufnahme und Gesamtwirkungsgrad im Betriebspunkt, Schutzart;
Vom Bieter beizufügen: Pumpenkennlinie
Vom Bieter anzugeben: Angebotenes Erzeugnis (Hersteller/Typ/Ursprung)
5.2 | Durchflusssensor Wasser-Glykol-Kreis |  |  | 1 | Stück |  | 0
Durchflusssensor zur Erfassung und Überwachung des Volumenstroms im Wasser-Glykol-Kreis
Einbau: in der gemeinsamen Leitung der Pumpengruppe nach Pos. 5.1 (1 Sensor je Kreis)
Medium: Wasser-Propylenglykol-Gemisch ca. 40 %, Nennvolumenstrom 60,5 m³/h, Medientemperatur -10 bis +110 °C
Nennweite: DN 100, PN 10
Ausgangssignal: 4–20 mA oder Modbus zur Anlagenregelung nach Pos. 2.1
einschl. evtl. notwendiger Flansche und Anschlusskabel
Vom Bieter anzugeben: Angebotenes Erzeugnis (Hersteller/Typ/Ursprung)
| Gesamtpreis (netto) Position 5 | [5 empty] | 0
6 | Umwälzpumpe 2, Heizwasserkreis, 26,11 m³/h, 15,5 m
6.1 | Umwälzpumpe 2, Heizwasserkreis |  |  | 2 | Stück |  | 0
Bauart: Inline, Nass- oder Trockenläufer, elektronisch drehzahlgeregelt, Einbau horizontal
Einsatz: Heizwasserkreis zwischen Plattenwärmeübertragern und Anschlusspunkt Heiznetz, 1 Pumpe in Betrieb, 1 Pumpe in Reserve
Fördermedium: Heizwasser, Medientemperatur -10 bis +110 °C
Betriebspunkt: Förderstrom 26,11 m³/h bei Förderhöhe 15,5 m
Anschluss: Flansch DN 65, PN 10
Pumpengehäuse: Grauguss
Elektrischer Anschluss: 1~ 230 V oder 3~ 400 V / 50 Hz
Energieeffizienz Nassläufer: Ökodesign-Verordnung (EG) 641/2009 oder vergleichbar, EEI höchstens 0,23
Energieeffizienz Trockenläufer: Motor mind. Effizienzklasse IE4 nach IEC 60034-30-1 und Verordnung (EU) 2019/1781 oder vergleichbar; Pumpenhydraulik (Gehäuse mit Laufrad) Mindesteffizienzindex MEI mind. 0,60 nach Verordnung (EU) Nr. 547/2012 oder vergleichbar
Vom Bieter anzugeben: Einbaulänge, Leistungsaufnahme und Gesamtwirkungsgrad im Betriebspunkt, Schutzart
Vom Bieter beizufügen: Pumpenkennlinie
Vom Bieter anzugeben: Angebotenes Erzeugnis (Hersteller/Typ/Ursprung)
6.2 | Durchflusssensor Heizwasserkreis |  |  | 1 | Stück |  | 0
Durchflusssensor zur Erfassung und Überwachung des Volumenstroms im Heizwasserkreis
Einbau: in der gemeinsamen Leitung der Pumpengruppe nach Pos. 6.1 (1 Sensor je Kreis)
Medium: Heizwasser, Nennvolumenstrom 26,11 m³/h, Medientemperatur -10 bis +110 °C
Nennweite: DN 80, PN 10
Ausgangssignal: 4–20 mA oder Modbus zur Anlagenregelung nach Pos. 2.1
einschl. evtl. notwendiger Flansche und Anschlusskabel
Vom Bieter anzugeben: Angebotenes Erzeugnis (Hersteller/Typ/Ursprung)
| Gesamtpreis (netto) Position 6 | [5 empty] | 0
7 | Inbetriebnahme Wärmepumpenanlage
7.1 | Inbetriebnahme Wärmepumpenanlage |  |  | 1 | psch |  | 0
Inbetriebnahme der gelieferten Anlagenteile (Wärmepumpen inkl. Regelung, Plattenwärmeübertrager, Pufferspeicher, Aufstellgestelle, Komponentenset, Umwälzpumpen, Durchflusssensoren) durch Fachpersonal des Herstellers des Bieters oder von ihm autorisiertes Fachpersonal. Die Inbetriebnahme erfolgt nach bauseitiger Fertigstellung der Montage, Hydraulik und Elektroanschlüsse, für die die AG verantwortlich ist.
Leistungen (mindestens):
– Prüfen der Aufstellung und der Anschlüsse
– Einstellen der Regelparameter einschl. Kaskadenregelung
– Funktionsprüfung aller Betriebsarten (Heizen, Teillast, Abtauung, Störmeldungen)
– Einweisung des Betriebspersonals in Bedienung und Wartung der Anlagenteile
– Abnahme einschl. vollständigem Inbetriebnahme- und Übergabeprotokoll
– alle weiteren Einstellungen und Prüfungen an den gelieferten Anlagenteilen, die für einen späteren reibungslosen Betrieb der Anlage erforderlich sind
Abrechnung: pauschal, einschl. der weiteren Bedingungen aus dem Dokument „10062071 – Besondere Vertragsbedingungen“
| Gesamtpreis (netto) Position 7 | [5 empty] | 0
8 | Transport und Verpackung, FCA Werk Deutschland
8.1 | Transport und Verpackung, FCA Werk Deutschland |  |  | 1 | psch |  | 0
Transport und Verpackung sämtlicher Lieferungen dieses Dokuments (10062071_Spezifikationen und Preisblatt)
Lieferbedingung: FCA (Incoterms 2020), Übergabeort: Werk bzw. Lager des Lieferanten in Deutschland
Vom Bieter anzugeben: Übergabeort (Anschrift in Deutschland)
einschl. Exportdokumente und Beladung
Abrechnung: pauschal
| Gesamtpreis (netto) Position 8 | [5 empty] | 0
9 | Optionale Lieferungen an die Verwendungsstelle in der Ukraine (keine Berücksichtigung im Gesamtwertungspreis (netto) sowie in der Auswertung: Lieferung an die Verwendungsstelle in der Ukraine
9.1 | Lieferung DAP Kesselhaus in Chmelnyzkyj |  |  | 1 | psch |  | 0
Lieferung sämtlicher Leistungen dieses Dokuments (10062071_Spezifikationen und Preisblatt) an die Verwendungsstelle in der Ukraine anstelle von Pos. 8.1
Lieferklausel: DAP (Incoterms 2020), Lieferort: Kesselhaus in Chmelnyzkyj, Ukraine
einschl. Verpackung, Export- und Transitdokumente, einschl. Transportversicherung bis zur Übergabe am Lieferort
Abrechnung: pauschal
9.2 | Lieferung DDP Kesselhaus in Chmelnyzkyj |  |  | 1 | psch |  | 0
Lieferung sämtlicher Leistungen dieses Dokuments (10062071_Spezifikationen und Preisblatt) an die Verwendungsstelle in der Ukraine anstelle von Pos. 8.1 (z. B. bei Lieferung durch eine Niederlassung in der Ukraine)
Lieferklausel: DDP (Incoterms 2020), Lieferort: Kesselhaus in Chmelnyzkyj, Ukraine
einschl. Verpackung, Transportversicherung, Export- und Importabfertigung, Zölle und Abgaben
Abrechnung: pauschal
| Gesamtwertungspreis (netto) – Summe Positionen 1 bis 8, ohne Optionen 9.1 bzw. 9.2 | [5 empty] | 0